- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 27.02.2017 г |
| Отчетный период |  | 2016 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 15 | 1020 | 15 | 1100 | Перегорание предохранителя на фид. № 4 «ул. Шумилова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 1540 | 17 | 1625 | Перегорание предохранителя на фид. № 1 «ул. Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1635 |  | 1655 | Перегорание предохранителя на фид. № 2 «ул. Кузнецкая» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 31 | 0145 | 31 | 0200 | Отключение ВЛ-6кВ между ТП-44 и ТП-119 в результате короткого замыкания, вызванного возможным механическим воздействием на ВЛ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения потребителем неисправностей во внутренних сетях |
|  |  |  |  | 0430 |  | 0500 | Перегорание предохранителя на фид. № 2 «Ж/дома ул. Набережная , 24а,26а , 26б ,26в, Коммунальная ,6,12а» в ТП-99 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | февраль | 26 | 1530 | 26 | 1615 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «Санаторий» в ТП-6 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 27 | 1120 | 27 | 1400 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Гледенская,36» в ТП-6 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | март | 05 | 0010 | 05 | 0100 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 09 | 0600 | 09 | 0645 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Кирова» в ТП-10 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0905 |  | 1050 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Гараж Банка» в ТП-32 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  |  | 1450 |  | 1535 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Поликлиника» в ТП-2 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 10 | 1400 | 10 | 1445 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Кирова» в ТП-10 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1130 | 11 | 1200 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-32 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1145 | 16 | 1300 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «пос.Яиково» в ТП-8 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 22 | 1610 | 22 | 1620 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Поликлиника» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 28 | 1005 | 28 | 1030 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  | апрель | 01 | 1810 | 01 | 1830 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 02 | 1550 | 02 | 1635 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№3 «ул.Пионерская» в ТП-116 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 04 | 1415 | 04 | 1510 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Поликлиника» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 03 | 1834 | 03 | 1900 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-83 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 09 | 0800 | 09 | 0815 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1745 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 20 | 0240 | 20 | 1155 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «ул.Кирова» в ТП-10 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 22 | 1712 | 22 | 1750 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Шильниковского» в ТП-94 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1205 | 27 | 1240 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. Шильниковского» в ТП-17 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июнь | 04 | 0532 | 04 | 0620 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-117 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 1500 | 12 | 2120 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «1-ая Пролетарская» в ТП-98 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением ВЛ-0,4кВ вследствие ураганного ветра | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1500 |  | 2251 | Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 «ул.Дежнева» в ТП-77 результате короткого замыкания, вызванного повреждением ВЛ-0,4кВ вследствие ураганного ветра | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  |  | 1500 |  | 2310 | Перегорание предохранителя на фид №7 «ул. Красная» в ТП-46 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ вследствие ураганного ветра | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1500 |  | 1620 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Красноармейская» в ТП-75 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ вследствие ураганного ветра | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1500 |  | 1645 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1500 |  | 1720 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «д.Маринино» в ТП-22 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ вследствие ураганного ветра | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 0830 | 13 | 0845 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище.» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1330 | 14 | 1350 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «ул.Красная» в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июль | 04 | 1630 | 04 | 1650 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Советский пр.» в ТП-43 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 1410 | 12 | 1520 | Отключение КЛ-6кВ между ТП-33 и ТП-1 в результате возникновения короткого замыкания вследствие механического повреждения КЛ-6кВ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 15 | 2130 | 16 | 1000 | Отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 «ул.Красноармейская» в ТП-14 результате возможного короткого замыкания, вызванного повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 23 | 0630 | 23 | 0830 | Отключение КЛ-6кВ между ТП-77 и ТП-86 в результате возникновения короткого замыкания вследствие механического повреждения КЛ-6кВ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 28 | 1100 | 28 | 1110 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ГПТУ-20 » в ТП-57 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1330 |  | 1400 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Поликлинника » в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | август | 08 | 0955 | 08 | 2020 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «ул. Пушкина» в ТП-54 в результате возможного короткого замыкания, вызванного падением дерева вследствие ураганного ветра | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  |  | 0955 |  | 1600 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 4 «ул. Шумилова» в ТП-60 в результате короткого замыкания, вызванного падением дерева вследствие ураганного ветра | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 09 | 0905 | 09 | 1100 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Живая вода» в ТП-113 в результате возможного короткого замыкания, вызванного падением опоры ВЛ-0,4кВ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  |  | 1140 |  | 1200 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «Неводчикова-Набережная» в ТП-65 в результате возможного короткого замыкания, вызванного падением дерева вследствие ураганного ветра | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 15 | 1820 | 15 | 2100 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Шилова» в ТП-61 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ураганным ветром | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 15 | 2310 | 15 | 2350 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «ул.Красная» в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ураганным ветром | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 16 | 0630 | 16 | 1440 | Отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 «ул.Шмидта» в ТП-21 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ураганным ветром | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 17 | 1430 | 17 | 1700 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «Кафе» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1600 | 21 | 1615 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Нахимова-пол.Водников» в ТП-40 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 1910 | 24 | 1920 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «ул.Дежнева» в ТП-34 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 29 | 0800 | 29 | 0830 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «пр.Советский» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 07 | 0930 | 07 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «д.Слободка» в ТП-95 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 2055 | 14 | 2120 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «пер.Горьковчан » в ТП-5 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | октябрь | 22 | 2335 | 22 | 2345 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Товарищеский пер.» в ТП-75 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | ноябрь | 04 | 1430 | 04 | 1600 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Склады Райпо» в ТП-11 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 06 | 2000 | 06 | 2020 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. П.Покровского» в ТП-64 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 0900 | 12 | 1300 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Слободка. Новая деревня» в ТП-95 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 1030 | 15 | 1100 | Отключение КЛ-6кВ между ТП-35 и ТП-88 в результате повреждения, вызванного длительным сроком эксплуатации | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 30 | 2200 | 30 | 2220 | Перегорание предохранителя на фид.№ 76 «ул.Луговая» в ТП-95 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | декабрь | 04 | 1230 | 04 | 1310 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5«ул.А.Угловского» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1250 | 16 | 1545 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 3 «ул.Пушкариха-Энгельса» в ТП-40 в результате повреждения кабельного выхода на ВЛ-0,4кВ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 20 | 0955 | 20 | 1045 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Красная-Коммунальная» в ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1805 |  | 1835 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1335 | 22 | 1350 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 7 «Пятницкое сельцо» в ТП-81 в результате повреждения коммутационного аппарата | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 1819 | 24 | 1850 | Перегорание предохранителя на вводном коммутационном аппарате в ТП-37 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 1207 | 25 | 1215 | Отключение КЛ-6кВ между ТП-57 и ТП-101 в результате возникновения короткого замыкания вследствие механического повреждения КЛ-6кВ | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  |  | 1720 |  | 1740 | Перегорание предохранителя на вводном коммутационном аппарате в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 1500 | 30 | 1530 | Перегорание предохранителя на вводном коммутационном аппарате в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |