- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 28.02.2018 г |
| Отчетный период |  | 2017 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 04 | 2102 | 04 | 2200 | Перегорание предохранителя на фид. № 1 «ул. Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 1832 | 08 | 1850 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-19 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 0830 | 14 | 0900 | Перегорание предохранителя на фид. № 1 «ул. Красная» в ТП-45 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 20 | 0705 | 20 | 0730 | Перегорание предохранителя на фид. № 4 «пер. Красный» в ТП-1 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | февраль | 13 | 0930 | 13 | 0950 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-65 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | март | 04 | 0636 | 04 | 0700 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Спортивная» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1440 |  | 1500 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-95 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 05 | 0600 | 05 | 0645 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Спортивная» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 10 | 0930 | 10 | 1050 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Спортивная» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 1445 | 15 | 1540 | Отключение ВЛ-0,4кВ, ТП-Коромыслово в результате короткого замыкания, вызванного сходом снега с крыши | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 31 | 1525 | 31 | 1630 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Советский проспект» в ТП-27 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | апрель | 04 | 1945 | 04 | 2020 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Угловского» в ТП-5 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 05 | 1755 | 05 | 1830 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Гледенская» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 09 | 0530 | 09 | 0710 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-22 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1020 |  | 1100 | Перегорание предохранителя на фид.№6 «ул.М.Горького» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1215 |  | 1230 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «АЗС» в ТП-54 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 11 | 0550 | 11 | 0610 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Шумилова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1302 | 14 | 1320 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «Школа» в ТП-8 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 1555 | 15 | 1710 | Перегорание предохранителя на фид.№6 «ул.М.Горького» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 2010 | 26 | 2030 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Молодежная» в ТП-102 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 10 | 0900 | 10 | 0930 | Перегорание предохранителей в РУ-0,4кВ ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1410 | 21 | 1420 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-14 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 1705 | 30 | 1830 | Отключение ВЛ-0,4кВ, ТП-Коромыслово в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | июнь | 04 | 1600 | 04 | 1615 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Угловского» в ТП-5 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1325 | 21 | 1420 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Угловского.» в ТП-27 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1020 | 22 | 1200 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Неводчикова-ул.Набережная» в ТП-65 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1600 |  | 1640 | Отключение ВЛ-0,4кВ, фид.№4 «ул.Угловского» в ТП-5 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  |  | 2050 |  | 2105 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Советский проспект» в ТП-27 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1710 | 27 | 1920 | Отключение ВЛ-0,4кВ, фид.№2 «ГПТУ-20» в ТП-57 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ вследствие падения дерева | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  |  | 1712 |  | 1745 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-35 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | август | 17 | 0920 | 17 | 1050 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «АЗС» в ТП-91 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 1155 | 26 | 1330 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-91 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 28 | 1020 | 28 | 1100 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Водников» в ТП-36 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  | сентябрь | 08 | 1525 | 08 | 1600 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-3 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1830 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-22 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 0940 | 16 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «Пристань » в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1250 |  | 1300 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «Пристань » в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1415 |  | 1430 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ГПТУ-20» в ТП-57 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2115 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «2-ая Пролетарская» в ТП-10 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | декабрь | 06 | 0930 | 06 | 1345 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «ул.Красноармейская до кладбища» в ТП-14 в результате повреждения ВЛ вследствие наезда автомобиля | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 15 | 1340 | 15 | 1410 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «Библиотека райпо» в ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 0600 | 17 | 0610 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 20 | 0650 | 20 | 0950 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «ул.Шумилова» в ТП-24 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 31 | 1900 | 31 | 1910 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «ул.А.Угловскогоа» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |