- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

- Форма 1.6

- (рекомендуемая)

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390, Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 25.02.2021г |
| Отчетный период |  | 2020 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ГП «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 03 | 1330 | 03 | 1500 | Отключение вводного коммутационного аппарата в РУ-6кВ ТП-53 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 06 | 1206 | 06 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Васендина,81 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1700 |  | 1740 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Водников,53 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 2155 | 08 | 2225 | Повреждение ввода в ж/дом ул.1-е Мая,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1315 | 12 | 1345 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,137 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1515 |  | 1545 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Осипенко,35 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0837 | 13 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Шильниковского,69 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 1910 | 14 | 1940 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Атласова,77 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 1530 | 17 | 1550 | Повреждение ввода в торговый павильон ул.Кузнецова,7а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1211 | 25 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом 4-ый Проезд РМЗ,15 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1020 | 30 | 1040 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Копылова,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | февраль | 03 | 1000 | 03 | 1050 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,129 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 1400 | 03 | 1500 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Копылова,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 2015 | 04 | 2050 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-21 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 07 | 0810 | 07 | 0850 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Красная» в ТП-108 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 0630 | 18 | 0945 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Кузнецкая,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1030 | 23 | 1130 | Повреждение ввода в магазин ул. Виноградова,49 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1115 |  | 1330 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Атласова» в ТП-60 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1120 |  | 1200 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул.Пионерская» в ТП-55 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1220 |  | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул.Кузнецкая» в ТП-19 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1710 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Осипенко,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | март | 14 | 1305 | 14 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Кирова,48а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 2140 | 30 | 2235 | Повреждение ввода в ж/дом Советский пр.,118 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | апрель | 11 | 1720 | 11 | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Речников,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1120 | 12 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Яшина,31 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 1025 | 15 | 1110 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Победы,14 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1755 |  | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,80 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1207 | 16 | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1535 |  | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кооперативная,64 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 0830 | 17 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шалаурова,44 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1840 | 18 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Рабочая,84 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 0802 | 22 | 0925 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Кузнецкая» в ТП-19 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0900 |  | 1035 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Неводчикова-Набережная» в ТП-65 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1545 |  | 1630 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «пос. Яиково» в ТП-8 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 1710 | 26 | 0920 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Рабочая,79 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | май | 04 | 0840 | 04 | 0950 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1215 |  | 1320 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,92 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 05 | 2155 | 05 | 2225 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ГПТУ-20» в ТП-57 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 06 | 1430 | 06 | 1445 | Повреждение ввода в здание ул. Неводчикова,31 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 1950 | 08 | 2000 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «Городище» в ТП-29 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1820 | 11 | 1830 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Чехова,33 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 1200 | 17 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Военных курсантов,18 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1600 | 18 | 1640 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,42 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1410 | 21 | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,26 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1945 | Повреждение ввода в ж/дом 3-ий Радужный проезд,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 2350 | 22 | 0030 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Победы,93 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1620 | 23 | 1650 | Повреждение ввода в ж/дом Советский пр.,227 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1410 | 25 | 1430 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Высотная,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1625 |  | 1615 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Шильниковского» в ТП-17 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2100 |  | 1905 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,63 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1245 | 28 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,129 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июнь | 04 | 1440 | 04 | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Пионерская» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1345 | 16 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 0955 | 19 | 1040 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,95 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1430 |  | 1500 | Повреждение ввода в здание ул. Виноградова,44 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 1345 | 22 | 1450 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,131 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1845 | 23 | 1915 | Отключение вводного коммутационного аппарата в РУ-6кВ ТП-57 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1450 | 27 | 1520 | Перегорание предохранителя на фид.№2«ул 2-я» в ТП-30 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 29 | 1610 | 29 | 1650 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,8б | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1815 | 30 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шалаурова,90 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июль | 03 | 1410 | 03 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,д.18 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 1515 | 08 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Водников,д.42 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 1122 | 09 | 1245 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1630 |  | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луначарского,47 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1717 |  | 1930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,47 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1720 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом Советский пр.,159а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1721 |  | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,д.84 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1724 |  | 1200 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Пушкариха» в ТП-28 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1600 | 11 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,60 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 0920 | 12 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Сельхозтехника» в ТП-10 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1840 |  | 1940 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Набережная, Маяковского, Сухонская» в ТП-42 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 1514 | 19 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Победы,29 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 2240 | 20 | 2330 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-5 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 23 | 0950 | 23 | 1030 | Отключение ТП-31 в результате обрыва КЛ-6кВ, вызванного механическим воздействием на КЛ | Возобновление электроснабжения потребителя действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 1745 | 30 | 1810 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,99 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 01 | 1455 | 01 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Лесников,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 0930 | 10 | 1450 | Повреждение ввода в здание ул. Виноградова,87 (ВДПО) | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1555 | 11 | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,68 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 2030 | 15 | 0940 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,63 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 2055 | 15 | 2120 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,92 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1220 | 16 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,40 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 1220 | 22 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1640 | 27 | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 1730 | 29 | 1810 | Повреждение ввода в ж/дом Сплавщиков,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 1518 | 31 | 1630 | Повреждение ввода в здание ул. 2-я Пролетарская,49 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | сентябрь | 01 | 1035 | 01 | 1130 | Повреждение ввода в здание пр. Советский,56а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 0128 | 06 07 | 0200 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-14 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2040 |  | 1150 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Космонавтов,99 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1045 | 11 | 1310 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-13 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 0615 | 12 | 0700 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-104 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 1555 | 13 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,61 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 1435 | 15 | 1535 | Повреждение ввода в ж/дом Дымково 1-ый пр.,д.10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1245 | 16 | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,82 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 1130 | 17 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Космонавтов,130 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1430 | 18 | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «КПП. Гаражи» в ТП-67 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 1430 | 19 | 1500 | Отключение фид.№ 2 «КПП. Гаражи» в ТП-67 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 23 | 1750 | 23 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,53 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1800 | 26 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Речников,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1800 | 28 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом Советский пр.,116-118 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 04 | 0240 | 04 | 0310 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-46 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1450 |  | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Угловского,83 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 0950 | 11 | 1120 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Парковая,17 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1300 |  | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сахарова,58 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1420 | 18 | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом 2-й пр. РМЗ,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 0830 | 20 | 1040 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,1б | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1300 |  | 1545 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Коммунальная,45 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1630 | 28 | 1710 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,61 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | ноябрь | 04 | 1015 | 04 | 1055 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,4а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 0810 | 08 | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,113 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1040 |  | 1105 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Кузнецова-Неводчикова» в ТП-87 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1335 |  | 1420 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шалаурова,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 1000 | 10 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,21 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 1220 | 14 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Заовражская,14 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 1925 | 17 | 2000 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 0740 | 19 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Заовражская,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1500 |  | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,40 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | декабрь | 01 | 1830 | 01 | 1900 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 03 | 0820 | 03 | 1429 | Замена коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ ТП-24 вследствие возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |