- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

- Форма 1.6

- (рекомендуемая)

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390, Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 25.02.2022г |
| Отчетный период |  | 2021 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ГП «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 12 | 1600 | 12 | 1655 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-5 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1310 | 14 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом Дымково,26 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1245 | 16 | 1420 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Пушкариха,88 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 0830 | 18 | 1345 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Ф.Энгельса,93 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1905 | 24 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Шумилова,42 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1200 | 26 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Ф.Энгельса,70 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 0635 | 28 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом 3-ий проезд Щетинщиков,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1720 |  | 2000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Неводчикова,45 вследствие наезда автотранспорта на ВЛ-0,4кВ | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 2230 | 30 | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул.3-я Слободская,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1800 | 30 | 1900 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Заовражская» в ТП-19 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | февраль | 08 | 0940 | 08 | 1050 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Неводчикова,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 0300 | 11 | 0500 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Атласова» в ТП-23 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 0530 | 15 | 0632 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-19 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0940 |  | 0530 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Неводчикова,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1305 |  | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Осипенко,40 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | март | 01 | 1450 | 01 | 1540 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,120 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 1515 | 03 | 1545 | Повреждение ввода в ж/дом Советский пр.,176а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1005 | 12 | 1440 | Перегорание автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-106 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1100 | 27 | 1230 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «д. Слободка» в ТП-95 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | апрель | 09 | 0802 | 09 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Заовражская,38 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 1240 | 10 | 1350 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,29 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 0800 | 16 | 1140 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Осипенко,33 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1425 | 19 | 1535 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Пионерская» в ТП-116 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1210 | 21 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1100 | 23 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,4а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1310 | 26 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Космонавтов,33 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 01 | 1950 | 01 | 2015 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Советский проспект» в ТП-20 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 09 | 0800 | 09 | 0900 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «пос. Яиково» в ТП-8 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 18 | 1730 | 18 | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Заовражская,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1745 |  | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,76 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 24 | 1510 | 24 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом Белозерово,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1600 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,7а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1540 | 27 | 1655 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецкая,67а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 2010 | 29 | 2130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Рабочая,86 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июнь | 03 | 1500 | 03 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,75 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 0930 | 10 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 1-я Дымково,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1720 | 20 | 2145 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,48 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 0825 | 26 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Коммунальная,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 1530 | 29 | 1640 | Перегорание предохранителя на фид.№11 «пер. Революционный» в ТП-45 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июль | 14 | 0900 | 14 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,20 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 1315 | 31 | 1500 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 04 | 1615 | 04 | 1745 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 2030 | 07 | 2100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Рабочая,89 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1620 | 16 | 1950 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1330 | 18 | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом Рогозинино,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 2200 | 21 | 2120 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Осипенко» в ТП-17 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 1300 | 24 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Высотная,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1911 | 25 | 1940 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-45 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 09 | 1305 | 09 | 1840 | Повреждение ввода в здание ул. Красавинская,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 0700 | 14 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сахарова,46 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1409 | 16 | 1450 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Пионерская» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 1535 | 17 | 1620 | Повреждение ввода в здание ул. Красная,110 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 0850 | 13 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 12 | 1710 | 12 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,78 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1800 | 20 | 1910 | Повреждение ввода в ж/дом Федоровская,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1155 | 21 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,84а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | ноябрь | 04 | 1810 | 04 | 1910 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шумилова,64 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 0830 | 18 | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Некрасова,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 1335 | 22 | 1440 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Дежнева» в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | декабрь | 09 | 0600 | 09 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецова,40 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 2207 | 12 | 2230 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул. Красная-Коммунальная» в ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 1500 | 17 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,101 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |