- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

- Форма 1.6

- (рекомендуемая)

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390, Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 28.02.2024г |
| Отчетный период |  | 2023 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Великоустюгский муниципальный округ г. Великий Устюг | январь | 06 | 1640 | 06 | 1720 | Перегорание предохранителя на ф.2 «ул. Кузнецкая» ТП-19 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 07 | 1000 | 07 | 1045 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,83 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1040 |  | 1115 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Ф.Энгельса,37 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 0730 | 09 | 0925 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Катышово,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1500 | 12 | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Катышово,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | февраль | 03 | 1640 | 03 | 1823 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | апрель | 06 | 0845 | 06 | 0910 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Сосновый,6 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0523 | 13 | 0600 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Маяковского,Набережная,Сухонская» в ТП-42 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0815 |  | 0955 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Борки» в ТП-37 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1320 |  | 1425 | Перегорание предохранителя на фид.№4«ул. Красавинская» в ТП-105 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 10 | 1740 | 10 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,237 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1320 | 11 | 1530 | Повреждение ввода в ж/дом 1-ый Проезд,10 Дымково | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1640 | 23 | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,80 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1200 | 26 | 1500 | Повреждение ввода в здание Луначарского,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 1200 | 04 | 1340 | Повреждение ввода в ж/дом Сулинские,20 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июнь | 06 | 1310 | 06 | 1455 | Перегорание предохранителя на фид.№6 в ТП-27 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 1650 | 13 | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1515 | 21 | 1610 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1120 | 26 | 1500 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецкая,40 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1345 | 28 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,92 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июль | 03 | 1645 | 03 | 1745 | Перегорание предохранителя на фид.№7 в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1510 | 11 | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкина,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1610 |  | 2000 | Перегорание предохранителя на фид.№2 в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 2125 | 12 | 2210 | Перегорание предохранителя на фид.№1 в ТП-34 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1410 | 16 | 1640 | Повреждение ввода в ж/д ул. 2-я Дымково,78 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1900 | 19 | 2100 | Повреждение ввода в ж/д пер. Заовражский,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 2330 | 29 | 1100 | Повреждение ввода в ж/д пр. Советский,247 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2330 |  | 1200 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Нахимова,21 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 0820 | 31 | 1044 | Повреждение ввода в ж/д ул. Советская,60 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 05 | 1505 | 05 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Водников,27а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 0700 | 07 | 0916 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,64 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 0640 | 15 | 1050 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,80 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1400 | 18 | 1545 | Перегорание предохранителя на фид.№4 в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 0140 | 25 | 0115 | Отключение потребителей с ТП-33 – ТП-46 вследствие короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-6кВ или повреждением КЛ-6кВ | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 19 | 0820 | 19 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,56 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1420 | 20 | 1440 | Перегорание предохранителя на фид.№2 в ТП-57 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 23 | 0700 | 23 | 1005 | Повреждение ввода в ж/дом 2-ой Проезд РМЗ,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 5 | 0505 | 5 | 0515 | Короткое замыкание на линии электропередач | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1110 |  | 1137 | Повреждение ф. Город-6 п/ст 110/6 «Борки» | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 13 | 1150 | 13 |  | Отключение ф. «Город-5» п/ст 110/6 «Борки» вследствие короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-6кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 0015 | 18 |  | Отключение вакуумного выключателя ф. «Город-5» п/ст 110/6 «Борки» вследствие короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-6кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 28 | 0617 | 28 | 0730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Федота Попова,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | декабрь | 19 | 0637 | 19 | 0700 | Перегорание предохранителя на фид.№2 в ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ (сход снега) | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 1957 | 30 | 2129 | Отключение вводного автомат. выключателя в РУ-0,4кВ ТП-99 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |