## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 06.07.2021г
| Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2021 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39.8% | 159.2 |  | 0 |  | 0 | 240.8 | 240.8 | 0 | 240.8
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 | 25 | 27.9955 | 0.035 | 0.039194 | 239.9608 | 212.0045 | 0 | 212.0045
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 54% | 135 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 98.2027 | 98.2027 | 0 | 98.2027
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 53% | 166.95 | 11 | 12.318 |  | 0 | 148.05 | 135.732 | 0 | 135.732
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 0 | 170
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 42% | 105 | 0.035 | 0.039194 | 0.035 | 0.039194 | 144.9608 | 144.9608 | 0 | 144.9608
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 54.7% | 175.04 | 24 | 26.8757 | 15.07 | 16.8757 | 128.0843 | 118.0843 | 0 | 118.0843 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 59% | 94.4 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 65.5608 | 65.5608 | 0 | 65.5608
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 54% | 86.4 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 73.6 | 56.8027 | 0 | 56.8027
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 58% | 377 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 256.2027 | 256.2027 | 0 | 256.2027
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 45% | 180 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 220 | 203.2027 | 0 | 203.2027
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 55% | 137.5 | 4 | 4.4793 | 4 | 4.4793 | 108.0207 | 108.0207 | 0 | 108.0207
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 70% | 126 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 37.2027 | 37.2027 | 0 | 37.2027
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 54.67% | 218.68 |  | 0 |  | 0 | 181.32 | 181.32 | 0 | 181.32
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 73% | 182.5 | 11 | 12.318 | 24 | 26.8757 | 40.6243 | 40.6243 | 0 | 40.6243
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 | 15 | 60 |  | 0 | 256 | 196 | 0 | 196
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 61% | 152.5 |  | 0 | 15.035 | 16.8365 | 80.6635 | 80.6635 | 0 | 80.6635
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 62% | 99.2 |  | 0 | 0.07 | 0.078387 | 60.7216 | 60.7216 | 0 | 60.7216
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 |  | 33 |  | 0 | 107.5 | 74.5 | 0 | 74.5
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 |  | 0 |  | 0 | 268 | 268 | 0 | 268
| 25 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 60% | 480 | 0.035 | 0.039194 | 0.035 | 0.039194 | 319.9608 | 319.9608 | 0 | 319.9608
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 50% | 200 |  | 0 | 11 | 12.318 | 187.682 | 187.682 | 0 | 187.682
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 29% | 116 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 283.9608 | 283.9608 | 0 | 283.9608
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 37% | 92.5 | 0.035 | 0.039194 | 0.035 | 0.039194 | 157.4608 | 157.4608 | 0 | 157.4608
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 70% | 112 |  | 0 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 41% | 65.6 |  | 0 |  | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 94.4
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 240
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 42% | 134.4 | 15 | 16.7973 | 37.5 | 41.9933 | 143.6067 | 143.6067 | 0 | 143.6067
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 259.9608 | 259.9608 | 0 | 259.9608
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 122.682 | 122.682 | 0 | 122.682
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 19% | 47.5 |  | 0 |  | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 202.5
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 75% | 187.5 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 62.5 | 45.7027 | 0 | 45.7027
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 38% | 68.4 |  | 0 |  | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 111.6
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 11% | 27.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 210.182 | 210.182 | 0 | 210.182
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 42% | 67.2 |  | 0 |  | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 92.8
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 47% | 117.5 |  | 0 |  | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 132.5
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 13% | 20.8 |  | 0 |  | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 139.2
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 51% | 51 | 11 | 12.318 | 11.035 | 12.3572 | 36.6428 | 36.6428 | 0 | 36.6428
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 68% | 108.8 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 51.2 | 34.4027 | 0 | 34.4027
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 |  | 0 | 40 | 44.7928 | 223.2072 | 223.2072 | 0 | 223.2072
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 256 | 239.2027 | 0 | 239.2027
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 15% | 15 |  | 0 |  | 0 | 85 | 85 | 0 | 85
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 72% | 72 |  | 0 |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 28
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 72% | 180 |  | 0 | 0.07 | 0.078387 | 69.9216 | 69.9216 | 0 | 69.9216
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 21% | 84 |  | 0 | 7.535 | 8.4378 | 307.5622 | 307.5622 | 0 | 307.5622
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 47% | 188 | 0.015 | 0.016797 |  | 0 | 212 | 211.9832 | 0 | 211.9832
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 35% | 87.5 |  | 0 |  | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 47% | 592.2 |  | 0 |  | 0 | 667.8 | 667.8 | 0 | 667.8 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 27% | 108 |  | 0 | 11.035 | 12.3572 | 279.6428 | 279.6428 | 0 | 279.6428
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 252 | 235.2027 | 0 | 235.2027
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 38% | 152 |  | 0 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 180 |  | 0 | 20 | 22.3964 | 197.6036 | 197.6036 | 0 | 197.6036
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 69% | 552 |  | 0 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 38% | 95 |  | 0 | 20 | 22.3964 | 132.6036 | 132.6036 | 0 | 132.6036
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 |  | 0 |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 260
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 42.9% | 278.85 |  | 0 |  | 0 | 371.15 | 371.15 | 0 | 371.15
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 26% | 26 |  | 0 |  | 0 | 74 | 74 | 0 | 74
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 22.5% | 146.25 |  | 0 |  | 0 | 503.75 | 503.75 | 1 | 504.75
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 52% | 130 | 5.035 | 5.6383 | 5.035 | 5.6383 | 114.3617 | 114.3617 | 0 | 114.3617
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 20% | 80 |  | 0 |  | 0 | 320 | 320 | 0 | 320
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 60% | 150 |  | 0 | 21 | 23.5162 | 76.4838 | 76.4838 | 0 | 76.4838
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 75% | 120 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 70% | 175 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 26% | 41.6 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 118.4 | 101.6027 | 0 | 101.6027
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 49% | 200.9 | 5.035 | 5.6383 | 5.035 | 5.6383 | 203.4617 | 203.4617 | 0 | 203.4617
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 34% | 85 |  | 0 |  | 0 | 165 | 165 | 0 | 165
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 28% | 95.2 |  | 0 |  | 0 | 244.8 | 244.8 | 0 | 244.8
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 35% | 87.5 |  | 0 |  | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 89% | 142.4 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 17.5608 | 17.5608 | 0 | 17.5608
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 4.8% | 19.2 | 130 | 145.5767 |  | 0 | 380.8 | 235.2233 | 0 | 235.2233
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 90% | 225 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 25
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 47% | 117.5 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 132.4608 | 132.4608 | 0 | 132.4608
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 45% | 81 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 98.9608 | 98.9608 | 0 | 98.9608
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 8% | 28 |  | 0 |  | 0 | 322 | 322 | 0 | 322
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 37% | 296 |  | 0 |  | 0 | 504 | 504 | 0 | 504
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 45.7% | 114.25 |  | 0 |  | 0 | 135.75 | 135.75 | 0 | 135.75
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 45% | 45 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 0 | 55
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 60% | 96 | 15 | 16.7973 | 5.035 | 5.6383 | 58.3617 | 47.2027 | 0 | 47.2027
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 38% | 68.4 |  | 0 |  | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 111.6
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 28% | 44.8 |  | 0 |  | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 115.2
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 49% | 392 |  | 0 |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 408
| 106 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 80% | 200 | 65.07 | 72.8667 | 0.07 | 0.078387 | 49.9216 | -22.8667 | 0 | -22.8667
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 27% | 175.5 |  | 0 |  | 0 | 474.5 | 474.5 | 0 | 474.5
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 24% | 192 | 6 | 6.7189 | 15.07 | 16.8757 | 591.1243 | 591.1243 | 0 | 591.1243
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 24% | 156 |  | 0 |  | 0 | 494 | 494 | 0 | 494
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 28% | 50.4 |  | 0 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 47% | 94 |  | 0 |  | 0 | 106 | 106 | 0 | 106
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 74.3% | 74.3 | 15 | 16.7973 | 30 | 33.5946 | -7.8946 | -7.8946 | 0 | -7.8946
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 43% | 172 |  | 0 |  | 0 | 228 | 228 | 0 | 228
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 12% | 96 |  | 0 |  | 0 | 704 | 704 | 0 | 704
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП котел.СРЗ | 6/0,4 | 0.63 | 630 | 3% | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 611.1 | 611.1 | 0 | 611.1 | Технол.резерв
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 16% | 104 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 546 | 529.2027 | 0 | 529.2027
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 8% | 8 |  | 0 |  | 0 | 92 | 92 | 0 | 92
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 7-8 абз.
[6 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)