- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/?page=info&spage=27 |
| Дата опубликования |  | 27.02.2014 г |
| Отчетный период |  | 2013 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г.Великий Устюг | январь | 12 | 1730 | 12 | 1910 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на фид.№ 2 «ул.П.Покровского» с ТП-64 | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 16 | 855 | 16 | 920 | Перегорание предохранителя на фид № 2 «Хлебозавод» в ТП-26 в результате возможного повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 910 | 17 | 920 | Отключение вводного автоматического выключателя в ТП-8 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 948 | 18 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид № 2 «Хлебозавод» в ТП-26 в результате возможного повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1907 |  | 2150 | Перегорание предохранителя в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 910 | 21 | 915 | Перегорание предохранителя на фид № 2 «Хлебозавод» в ТП-26 в результате возможного повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 28 | 925 | 28 | 955 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Город в сторону хлебозавода» с ТП-26 с целью замены изолятора | Замена поврежденного элемента ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | февраль | 5 | 1615 | 5 | 1630 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Советский пр-т» в ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 8 | 2125 | 8 | 2210 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Холод.в сто.санатория.Пер.Лесников» в ТП-7 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1127 | 11 | 1130 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Кузнецова-Неводчикова» в ТП-87 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1240 |  | 1315 | Перегорание предохранителя на фид.№ 9 «пер.Красный» в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1401 | 22 | 1405 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Шмидта-Атласова» в ТП-21 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 2248 | 24 | 2305 | Отключение ВЛ-6кВ ТП13-ТП14 вследствие загорания опоры | Изменение схемы распределительных сетей 6кВ действиями оперативного персонала с целью восстановления электроснабжения потребителей. Последующее устранение повреждения. |
|  |  |  | 27 | 330 | 27 | 345 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Луговая» в ТП-76 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1055 |  | 1400 | Перегорание предохранителя в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1055 |  | 1100 | Перегорание предохранителя в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1435 |  | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 28 | 715 | 28 | 1020 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Рогозинино» с ТП-22 вследствие повреждения кабельного выхода на ВЛ | Восстановление поврежденного элемента ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | март | 6 | 850 | 6 | 900 | Отключение ВЛ-0,4 фид. № 2 «ул.П.Покровского» в ТП-64 в результате обрыва провода | Восстановление ВЛ и возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 15 | 810 | 15 | 840 | Отключение ВЛ-0,4 фид. № 3 «ул.Шмидта» в ТП-21 в результате обрыва провода | Восстановление ВЛ и возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 29 | 1240 | 29 | 1315 | Отключение автоматического выключателя на фид. № 1 «ул.Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ветками деревьев или набросом на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  | апрель | 2 | 1540 | 2 | 1635 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 2 «ул.Набережная,26а,б,в» в ТП-99 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сходом снега | Устранение причины отключения, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 3 | 400 | 3 | 640 | Перегорание предохранителя на фид. № 2 «ул.Набережная,26а,б,в» в ТП-99 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сходом снега | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 540 |  | 620 | Перегорание предохранителя на фид. № 2 «Советский пр-т» в ТП-20 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сходом снега | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1445 |  | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Борки» в ТП-116 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сходом снега | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1558 |  | 1600 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Красная» в ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 5 | 2230 | 5 | 2240 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Спортивная» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 6 | 1520 | 6 | 1540 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Спортивная» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1430 | 14 | 1455 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 805 | 15 | 900 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ на фид.№ 4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1355 | 17 | 1135 | Отключение 2-х фазных проводов ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «ул.Шиловап в ТП-61 в результате наброса на ВЛ | Поиск, устранение причины отключения, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 29 | 2003 | 29 | 2040 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Атласова» в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 3 | 1115 | 3 | 1445 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «ул.Красная» в ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного сильным ветром | Устранение причины отключения, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1135 |  | 1405 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ фид.№ 7 «Советский пр-т в стор.кафе» в ТП-2 в результате сильного ветра | Устранение повреждения на ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  |  | 1135 |  | 1540 | Перегорание предохранителя на фид.№ 6 «ул.Краснофлотская» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания, вызванного сильным ветром | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1240 |  | 1505 | Отключение автоматического выключателя на фид. № 1 «ул.Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ветками деревьев, набросом на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей, или сильным ветром | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1415 |  | 1630 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «Пед.училище» в ТП-3 в результате возможного короткого замыкания, вызванного сильным ветром | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1450 |  | 1615 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Шильниковского» в ТП-17 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сильным ветром | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1740 |  | 1750 | Отключение автоматического выключателя на фид. № 1 «ул.Атласова» в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного ветками деревьев, набросом на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей, или сильным ветром | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 10 | 1040 | 10 | 1140 | Отключение фазного провода ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Холод.в сторону санатория. Пер.Лесников» в ТП-7 в результате короткого замыкания | Устранение причины отключения, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 15 | 1600 | 15 | 1630 | Перегорание предохранителя на фид.№ 9 «пер.Красный» в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1410 | 27 | 1600 | Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ на фид.№ 1 «Хабарова-Виноградова» с ТП-13 вследствие нарушения правил производства работ в охранной зоне ВЛ действиями персонала потребителя(работа краном) | Восстановление ВЛ и возобновление электроснабжения потребителей |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |