- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/index.php?page=info&spage=27 |
| Дата опубликования |  | 25.02.2016 г |
| Отчетный период |  | 2015 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г.Великий Устюг | январь | 04 | 1925 | 04 | 1930 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 05 | 1700 | 05 | 1715 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 10 | 1250 | 10 | 1546 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 17 | 2125 | 17 | 2135 | Перегорание предохранителя на фид № 3 «ул. Пионерская» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1210 | 21 | 1220 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-42 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1655 |  | 1955 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 7 «Пятницкое сельцо» в ТП-81 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 23 | 1730 | 23 | 1830 | Отключение в РУ-6кВ РП ГНКС в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | февраль | 16 | 0635 | 16 | 0650 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-45 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1930 |  | 1950 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2040 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Герцена,4» в ТП-9 в результате возможного короткого замыкания или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 1844 | 18 | 1900 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-9 в результате возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 1320 | 26 | 1400 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Красная» в ТП-20 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | март | 08 | 1930 | 08 | 2000 | Перегорание предохранителя на фид.№ 6 «ул. Пионерская,21» в ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1530 | 11 | 1540 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Поликлиника» в ТП-2 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сходом снега | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1820 |  | 1840 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 0545 | 25 | 0640 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул.Красноармейская,2-ая Пролетарская» в ТП-53 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0655 |  | 0715 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «Город в сторону нефтебазы» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | апрель | 01 | 1615 | 01 | 1630 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Угловского» в ТП-5 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 1330 | 30 | 1400 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «Пед.училище» в ТП-3 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 06 | 1300 | 06 | 1442 | Отключение КЛ-0,4кВ фид. №8 «Бассейн» в ТП-98 в результате повреждения во внутренних сетях потребителя | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения потребителем неисправностей во внутренних сетях |
|  |  |  | 10 | 0750 | 10 | 1440 | Отключение КЛ-10кВ в ТП-30 в результате повреждения концевой муфты | Ремонт концевой муфты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала. |
|  |  |  | 18 | 1318 | 18 | 1348 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 20 | 0240 | 20 | 1155 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «ул.Кирова» в ТП-10 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 25 | 1455 | 25 | 1530 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Красная,112» в ТП-108 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июнь | 08 | 1224 | 08 | 1455 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «КПП» в ТП-67 в результате повреждения кабельного выхода вследствие возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 08 | 1420 | 08 | 1520 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Советский проспект» в ТП-3 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1455 |  | 1520 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «Пед.училище» в ТП-3 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 11 | 1230 | 11 | 1340 | Перегорание предохранителя на фид №1 «ул. Атласова» в ТП-60 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 1710 | 12 | 1920 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Шильниковского» в ТП-17 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1930 | 21 | 1945 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Борки» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного набросом на ВЛ-0,4кВ | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 0300 | 22 | 0320 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Копылова» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июль | 03 | 0900 | 03 | 1400 | Отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 «ул.Красная,112» в ТП-108 в результате выхода из строя рубильника вследствие возможного короткого замыкания, повреждения или резкого скачка нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 06 | 1700 | 06 | 1800 | Перегорание предохранителя на фид №3 «Автодом» в ТП-91 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 0640 | 21 | 1720 | Отключение ВЛ-0,4кВ ф.9 «Советский пр.» в ТП-24 вследствие возникновения пожара на объекте потребителя | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 2300 | 24 | 2345 | Перегорание предохранителя на фид.№ 10 «ул. Красноармейская,99» в ТП-117 в результате возможного короткого замыкания, вызванного повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 29 | 1905 | 29 | 1950 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «Пятницкое сельцо» в ТП-81 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1915 |  | 1935 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного схлестыванием проводов | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 30 | 1015 | 30 | 1030 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «пос.Яиково» в ТП-8 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 31 | 1134 | 31 | 1230 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-94 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1135 |  | 1245 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул. Красноармейская» в ТП-75 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | август | 01 | 2150 | 01 | 2220 | Перегорание предохранителя на фид №4 «ул.А.Угловского» в ТП-27 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 03 | 1435 | 03 | 1530 | Перегорание предохранителя на фид №5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1550 |  | 1600 | Перегорание предохранителя на фид №6 «ул.Краснофлотская» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 04 | 1220 | 04 | 1420 | Перегорание предохранителя на фид №2 «ул.Водников» в ТП-36 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 1915 | 08 | 1925 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Дежнева» в ТП-23 в результате повреждения кабельного выхода вследствие возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 12 | 2026 | 12 | 2230 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул.Заовражская» в ТП-85 в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1930 | 16 | 2010 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного падением дерева | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 17 | 0950 | 17 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Красная,112» в ТП-108 в результате возможного короткого замыкания, вызванного повреждением кабельной линии | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 18 | 1400 | 18 | 1530 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул.Пионерская» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1700 | 22 | 1730 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Холодильник в сторону санатория. пер.Лесников» в ТП-7 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 28 | 1730 | 28 |  | Отключение КЛ-0,4кВ фид. № 13 «Прага» в ТП-108 в результате повреждения в внутренних сетях потребителя | Возобновление электроснабжения действиями оперативного персонала после устранения потребителем неисправностей во внутренних сетях |
|  |  |  | 29 | 2034 | 29 | 2100 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «4-ый Проезд РМЗ» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 0923 | 30 | 1004 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «4-ый Проезд РМЗ» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 08 | 1310 | 08 | 1525 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. 2-ая Пролетарская» в ТП-10 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 09 | 2025 | 09 | 2040 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Атласова» в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 15 | 1003 | 15 | 1340 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «Советский,117» в ТП-108 в результате возможного короткого замыкания, вызванного обрывом кабельной линии | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала после устранения неисправностей |
|  |  |  | 26 | 0910 | 26 | 1000 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Склады Райпо» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | октябрь | 05 | 1210 | 05 | 1330 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 5 «Холодильник в сторону санатория. пер.Лесников» в ТП-7 в целях ликвидации аварийной ситуации на вводе в жилой дом | Восстановление ввода в жилой дом, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 26 | 1130 | 26 | 1235 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Столовая» в ТП-37 вследствие возможного короткого замыкания, вызванного обрывом ввода в жилой дом | Восстановление ввода в жилой дом, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  | ноябрь | 03 | 0535 | 03 | 1130 | Перегорание предохранителя на фид.№ 9 «Советский пр.» в ТП-24 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 05 | 1437 | 05 | 1610 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 «Растворный узел в сторону автомобильного моста» в ТП-6 вследствие возможного короткого замыкания, вызванного обрывом ввода в помещение потребителя | Восстановление ввода в помещение потребителя, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 15 | 0945 | 15 | 0955 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | декабрь | 06 | 1815 | 06 | 1830 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5«ул.А.Угловского» в ТП-25 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 17 | 1530 | 17 | 1740 | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 «ул.2-ая Пролетарская» в ТП-10 в результате короткого замыкания, вызванного повреждением опоры ВЛ-0,4кВ вследствие наезда автомобиля | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 18 | 0520 | 18 | 0540 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Шилова» в ТП-61 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 0720 | 18 | 0745 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Шилова» в ТП-61 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1335 | 22 | 1350 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 1030 | 24 | 1100 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул.Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 29 | 0540 | 29 | 1115 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул.Пионерская» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |